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Свердловское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля 2026 г.                                                                                      № 86/01-03
г.п. им. Свердлова
[bookmark: _Hlk107501305]О внесении изменений в постановление администрации от 31.03.2025 № 264/01-03

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация) постановляет:

1. Внести в постановление администрации от 31.03.2025 № 264/01-03 
«Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению администрации от 31.03.2025
№ 264/01-03 изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации от 04.09.2025 № 752/01-03 «О внесении изменений в постановление администрации от 31.03.2025 № 264/01-03» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству А.А. Плавского.


Глава администрации 						         		          В.И. Тулаев







































Приложение 
к постановлению администрации 
от 12 февраля 2026 № 86/01-03













ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)
(актуализация на 2026 год)






















г.п. им. Свердлова, 2026 г.
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[bookmark: _Toc220671738]Общие положения

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, ТСЖ, администрации городского поселения, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Свердловского городского поселения.
Настоящий План обязателен для исполнения всеми энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории Свердловского городского поселения.
Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования на системах теплоснабжения Свердловского городского поселения:
· авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.
· инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.
Критерии ведения режима чрезвычайной ситуации при авариях на сетях теплоснабжения принимаются в соответствии приказа МЧС России от 5 июля 2021 г. № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».



[bookmark: _Toc494275796][bookmark: _Toc220671739]Краткая характеристика Свердловского городского поселения
[bookmark: _Toc494275798][bookmark: _Toc220671740][bookmark: _Toc494275797]Административное деление, население и населённые пункты Свердловского городского поселения
Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Свердловское городское поселение) расположено на правом берегу Невы, к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Свердловское городское поселение входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Свердловское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года.
Свердловское городское поселение граничит с поселениями Всеволожского муниципального района Ленинградской области на севере (Колтушское, Заневское), на западе и юго-западе с Санкт-Петербургом, на юге и востоке с Кировским муниципальным районом Ленинградской области. Территория Свердловского городского поселения составляет 11 547,5 га.
В состав поселения входят 10 населенных пунктов:
· деревня Большие Пороги;
· посёлок Красная Заря;
· деревня Кузьминка;
· деревня Маслово;
· деревня Невский парклесхоз;
· деревня Новосаратовка;
· деревня Оранжерейка;
· деревня Островки;
· посёлок Рабочий;
· городской посёлок имени Свердлова (Административный центр поселения).

Оценка численности постоянного населения Свердловского городского поселения на 1 января 2025 года составила 15 092 человека.

[bookmark: _Toc220671741]Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
[bookmark: _Hlk22205830]Климат рассматриваемой территории является переходным от типично морского к континентальному. Средняя годовая температура на данной территории составляет 3,3 °С. Зимний период начинается в ноябре месяце и длится до апреля. Образование снежного покрова происходит, как правило, в начале декабря, разрушение – в начале апреля. Самым холодным месяцем является февраль со средней месячной температурой воздуха -7,8 °С. Абсолютный минимум, по многолетним наблюдениям, составил минус 36 °С. Переход средней суточной температуры через 0 °С происходит в апреле месяце. Весной возможны возвраты холодов и кратковременное установление снежного покрова. Лето наступает в мае месяце, продолжительность его 3 - 4 месяца. Самым теплым месяцем является июль со средней месячной температурой воздуха 16,7 °С. Абсолютный максимум составляет 32 °С. Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм, 60 - 65 % этого количества выпадают в теплый период года. В течение года на рассматриваемой территории преобладают ветры юго-западного и южного направления, средняя скорость ветра составляет 3,3 м/с.

[bookmark: _Toc220671742]Теплоснабжающие организации
Централизованное теплоснабжение потребителей Свердловского городского поселения осуществляется 4 едиными теплоснабжающими организациями:
1. МУКП «Свердловские Коммунальные Системы» (далее – МУКП «СКС»). Зона деятельности – г.п. им. Свердлова, микрорайоны №1 и №2.
2. ООО «МК Свердлова» (осуществляет транзит тепловой энергии по магистральному трубопроводу). Зона деятельности – территория г.п. им. Свердлова, ограниченная ул. Западный проезд, ул. Овцинская 11 линия, а/д «Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск, берегом реки Нева». 
3. АО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания» (далее – АО «ЛОТЭК»). Зона деятельности – территория д. Новосаратовка, промышленная зона Уткина Заводь.
4. ООО «РТК» является теплоснабжающей организацией, зоной деятельности которой являются кварталы в д. Новосаратовка: ЖК «Город Первых», ЖК «Южная ночь», ГК «Самолет ЛО», социальная инфраструктура данных кварталов.

Также, на территории Свердловского городского поселения осуществляют деятельность в сфере теплоснабжения, не имеющие статуса единой теплоснабжающей организации:
1. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
По территории Свердловского городского поселения проходят тепловые сети, переданные ГУП «ТЭК СПб» в аренду АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Потребителями (снабжающиеся от ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1» Санкт-Петербург) являются ООО «ЭКОСТРОЙ» и АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт".

[bookmark: _Toc220671743]Источники тепловой энергии Свердловского городского поселения
Функциональная структура теплоснабжения Свердловского городского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.
Зоной действия источника теплоснабжения является территория Свердловского городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
В Свердловском городском поселении преобладает централизованное теплоснабжение от крупных городских котельных, в эксплуатации организаций:
1. МУКП «СКС»
В эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации МУКП «Свердловские Коммунальные Системы» находится 2 котельные: котельная №4 и котельная №9. Зоны действия источников тепловой энергии (технологические зоны) образованы этими котельными.
МУКП «СКС» действует на территории Свердловского городского поселения, в частности в мкр. №1 и мкр. №2 поселка городского типа им. Свердлова.
МУКП «СКС» является основной ресурсоснабжающей организацией Свердловского городского поселения.
МУКП «СКС» осуществляет производство тепловой энергии и передает тепловую энергию конечному потребителю, осуществляет регулируемые виды деятельности, в том числе – реализует тепловую энергию (мощность).
Передача тепловой энергии от котельных к потребителю осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей.

Объекты централизованной системы теплоснабжения (2 источника тепловой энергии и тепловые сети) находятся в собственности Свердловского городского поселения и переданы в оперативное управление МУКП «СКС».

2. ООО «МК Свердлова»
ООО «МК Свердлова» ведет свою деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства. С 11 января 2024 года, введена в эксплуатацию автоматизированная котельная мощностью 12 МВт, которая осуществляет полный производственный цикл, передачу и сбыт тепловой энергии, в отдельную часть многоквартирных домов, находящихся в 1 – м микрорайоне городского поселка им. Свердлова, на территории пр. Западный.

ООО МК «Свердлова» заключен договор со строительной компанией ООО «Ленстрой» с правом выкупа объекта недвижимости на магистральный участок тепловой сети, расположенный в мкр. №1 поселка городского типа им. Свердлова. Начало участка: котельная №4; конец участка: тепловая камера, проезд Западный дом 15.
Исполнение котельной – блочно-модульная газовая котельная, установленная тепловая мощность составляет 10,318 Гкал/ч (12 МВт).

3. ООО «РТК»
ООО «РТК» является теплоснабжающей организацией и зоной деятельности являются кварталы в д. Новосаратовка: ЖК «Город Первых», ЖК «Южная ночь», ГК «Самолет ЛО», социальная инфраструктура.
В собственности ООО «РТК» состоит котельная мощность 21 МВт (18,056 Гкал/ч). Данная котельная располагается по адресу: д. Новосаратовка, улица Инженерная д. 12.
Котельная была введена в эксплуатацию 17 марта 2023 года.
В 2024 году получено разрешение на строительство второго этапа вышеуказанной котельной. Суммарная установленная мощность котельной в 2025 году составит – 62 МВт (53,316 Гкал/ч).

Таким образом, на территории Свердловского городского поселения централизованное теплоснабжение присутствует только в поселке городского типа им. Свердлова и д. Новосаратовка. В таблице ниже представлены данные о существующих источниках тепловой энергии.

Таблица 1. Зоны действия централизованных источников тепловой энергии Свердловского городского поселения
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Организации, осуществляющие эксплуатацию 
	Год ввода в эксплуатацию теплоисточника

	Котельная №4
	1-й мкр поселка городского типа им. Свердлова
	МУКП «СКС»
	1972

	Котельная №9
	2-й мкр поселка городского типа им. Свердлова
	МУКП «СКС»
	1969

	Блочно-модульная газовая котельная 12 МВт
	1-й мкр поселка городского типа им. Свердлова, кадастровый номер 
земельного участка 47:07:0602016:369
	ООО «МК Свердлова»
	2024

	Котельная 21 МВт
	д. Новосаратовка, улица Инженерная д. 12
	ООО «РТК»
	2023



В зоне централизованного теплоснабжения Свердловского городского поселения, система теплоснабжения котельных состоит из магистральных участков тепловых сетей, распределительных (квартальных) сетей и ответвлений к потребителям.
В состав тепловых сетей входят трубопроводы, компенсаторы, отключающее и регулирующее оборудование. Схемы тепловых сетей преимущественно двухтрубные; от котельной №4 имеется контур с четырехтрубной схемой.
Способ прокладки – надземный (на низких и высоких опорах) и подземный (бесканальная, канальная, футлярная).
Схема прокладки тепловой сети – радиальная (тупиковая).
В таблице ниже представлена протяженность тепловых сетей Свердловского городского поселения, находящихся в эксплуатации теплоснабжающих организаций.

[bookmark: _Toc77864627]Таблица 2. Характеристика тепловых сетей от источников теплоснабжения
	Наименование организации
	Протяженность сетей в двухтрубном исчислении, м

	МУКП «Свердловские Коммунальные Системы»
	9863,9

	ООО «МК Свердлова»
	1134

	АО «ЛОТЭК»
	5800

	ООО «РТК»
	2641,78

	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
	209,5

	Итого
	19649,18


Значения существующей тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Значения существующей тепловой нагрузки потребителей
	Наименование и адрес котельной
	Наименование теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч

	Котельная №4
	МУКП «СКС»
	26,66
	14,98
	0,96
	15,94

	Котельная №9
	МУКП «СКС»
	7,65
	4,84
	0,275
	5,115

	Котельная 12 МВт
	ООО «МК Свердлова»
	10,32
	5,16
	0,567
	7,087

	Котельная 21 МВт
	ООО «РТК»
	18,06
	10,24
	0,903
	10,24

	Итого
	62,69
	35,22
	2,705
	38,382



[bookmark: _Toc220671744]Топливоснабжение источников тепловой энергии
Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Свердловского городского поселения является природный газ.
Низшая теплота сгорания природного газа составляет ≈ 8000 кКал/м3.
Поставляемый природный газ по характеристикам соответствует ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».

Резервным топливом для котельных МУКП «СКС», ООО «МК Свердлова» и ООО «РТК» является дизельное топливо. В котельной №4 имеется в наличии емкость для дизельного топлива 50 м3, в котельной №9 – емкость 5 м3. Также на котельной 9 установлена БМК-1000.

[bookmark: _Toc220671745]Водоснабжение источников тепловой энергии

Водоснабжение источника тепловой энергии ООО «РТК» (котельной 21 МВт) осуществляется от водопроводных сетей ООО «Энергия». Источник водоснабжения находится на территории Санкт-Петербурга.

Водоснабжение источников тепловой энергии МУКП «СКС» (котельной №4 и котельной №9) и ООО «МК Свердлова» (котельной 12 МВт) осуществляется от системы водоснабжения МУКП «СКС» г.п. им. Свердлова, мкр. №1 и №2. Источником воды для централизованной системы водоснабжения МУКП «СКС» является река Нева. Забор воды из источника водоснабжения осуществляется от одного поверхностного водозабора, расположенного на берегу реки Невы в микрорайоне №2 г.п. им. Свердлова.
Источники системы водоснабжения представлены ниже.

Таблица 4. Источники централизованного водоснабжения на территории Свердловского городского поселения
	№ п/п 
	Месторасположение 
и наименование водозабора
	Насосное оборудование
	Наличие частотно-регулируемых приводов и систем диспетчеризации
	Состояние

	
	
	Марка
	Подача,
м3/час
	Напор, м
	
	

	
	Г.п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

	1
	Г.п.им. Свердлова, мкрн.2 (ВОС-1)
	1Д315-71
	315
	71
	+
	Удв.

	2
	
	1Д315-71А
	300
	62
	+
	Удв.

	3
	
	1Д315-71
	315
	71
	+
	Удв.



Вода из реки поступает в раструбный оголовок, далее по двум самотёчным линиям диаметром 400 мм и длиной 199 м в приёмное отделение водоприёмного колодца. Из всасывающего отделения, отделённого от приёмного отделения сеткой, вода забирается насосами насосной станции 1 -го подъема.
Подача воды на водоочистную станцию осуществляется насосной станцией 1-го подъема. В насосной станции установлены три насосных агрегата, два насоса марки Д315/71 и один марки Д315/71А (один в работе, два в резерве). Проектная производительность НС I- подъема составляет 17300 м3/сут. Фактическая производительность водозабора составляет 7200 м3/сут. (при работе 1-го насоса).
Вода из насосной станция первого подъема по трём водоводам сырой воды длинной 12 м (3хДу250) подаётся в распределительную камеру, откуда далее она поступает на водопроводные очистные сооружения.
Насосная станция II подъема ВОС-2 предназначена для подачи воды на хозяйственно питьевые и противопожарные нужды из РЧВ в сеть микрорайона №1 г.п. им. Свердлова. В насосной станции расположены четыре насоса (1 рабочий, 3 резервных). Производительность насосной станции при работе одного насоса составляет 7560 м3/сут. Подача воды осуществляется по двум водоводам (2хДу=250 мм).

[bookmark: _Toc193730228][bookmark: _Toc193877570][bookmark: _Toc220671746]Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

Данные об организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Свердловского городского поселения представлены в таблице ниже.

Таблица 5 Сведения об организациях, связанных с функционированием источников тепловой энергии
	№
п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Газораспределительная организация
	Электросетевая
организация
	Водоснабжающая организация

	1
	Котельная №4
МУКП «СКС»
	АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
	ПАО «Россети
Ленэнерго»
	МУКП «СКС»

	2
	Котельная №9
МУКП «СКС»
	
	
	

	10
	Котельная 12 МВт
ООО «МК Свердлова»
	
	
	

	11
	Котельная 21 МВт
ООО «РТК»
	ГРО «Петербурггаз»
	АО «ЛОЭСК»
	ООО «Энергия»



Информация об электроснабжении источников тепловой энергии, а также объектов водоснабжения, представлена в Приложении №10.
[bookmark: _Toc220671747]Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Свердловского городского поселения могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.
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Таблица 6. Риски возникновения аварий на объектах теплоснабжения
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный[footnoteRef:1], объектовый[footnoteRef:2]) [1:   Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.]  [2:  Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.] 

	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.

	
	
	
	
	3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)

	
	
	
	
	4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации.

	
	
	
	
	3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо – газ)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации. 

	
	
	
	
	3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии)

	
	
	
	
	4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо – газ)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации

	
	
	
	
	2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации

	
	
	
	
	3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве

	
	
	
	
	4. Оказать помощь пострадавшим 

	
	
	
	
	5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Авария на газопроводе*
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации

	
	
	
	
	2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве

	
	
	
	
	3. Оказать помощь пострадавшим

	
	
	
	
	4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	1.Разгерметизация газопровода (полная или частичная), выброс газа
2. Образование газового облака
3. Образование облака взрывоопасной паровоздушной смеси, распространение облака по территории.
4. Взрыв паровоздушных облаков.
Разрушение аппаратуры, коммуникаций, зданий, сооружений, травмирование людей.
5. Возникновение пожара и травмирование людей. Переброс пламени на другие объекты.
	Местный (муниципальный)
	Первый заметивший:
– немедленно сообщает диспетчеру по телефону 04, 104, 112 об аварии и сообщает точное место загазованности по заметным ориентирам, пути подъезда к месту аварии;

– после получения инструктажа принимает необходимые меры безопасности с целью предотвращения занесения открытого огня в зону загазованности.

- сообщить о происшествии:
дежурному диспетчеру Свердловского городского поселения по телефону 8 800 101-85-84,
диспетчерскую службу Администрации Всеволожского муниципального района по телефону - 8 (813-70) 25-488.

Далее действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. 
При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта
	Блокирование работы объекта
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
Местный
	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу

	
	
	
	
	2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	3.Принять меры по предотвращению пожара помещения 

	
	
	
	
	4.Оказать помощь пострадавшим 

	
	
	
	
	5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения

	
	
	
	
	6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов

	
	
	
	
	7. Вызвать пожарную команду

	
	
	
	
	8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации 

	
	
	
	
	9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)
	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.

	
	
	
	
	2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)

	
	
	
	
	3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации

	
	
	
	
	5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей 
	Местный
	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации

	
	
	
	
	2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования

	
	
	
	
	3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами


* При авариях на сетях газоснабжения локализация и ликвидация осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным «Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на сетях газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область
[bookmark: _Toc220671748]Схема теплоснабжения объектов первой категории
[bookmark: _Toc220671749]Перечень потребителей 1 категории
К потребителям первой категории относятся потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. К данным потребителям относятся: больницы; родильные дома; дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей; картинные галереи и специальные производства. При соответствующем обосновании к первой категории могут быть отнесены и другие потребители. Из приведенного перечня следует, что к объектам первой категории относятся здания, из которых сложно произвести эвакуацию людей, а также здания, требующие поддержания точных тепловлажностных параметров помещения.
При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории.
На территории Свердловского городского поселения имеются объекты, относящиеся к первой категории потребителей: школы, сады, больницы, поликлиники, дом культуры.
Перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения МУКП «СКС» составляют: поликлиника, две школы, два детских сада.

В данных объектах не допускается снижение температуры ниже 20º С. Отключение тепловой энергии – не допускается.

[bookmark: _Toc220671750]Ограничения и аварийное отключение потребителей тепловой энергии
На территории Свердловского городского поселения утвержден График Ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период.

В приложении №1 представлена форма порядка ограничений, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Свердловского городского поселения.
[bookmark: _Toc494275804][bookmark: _Toc220671751]Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками – риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.
Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90 % случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.
[bookmark: _Toc526005273]
Таблица 7. Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до 
	78
	84
	87
	89
	91



Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 8, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

[bookmark: _Toc526005274][bookmark: _Ref406437102]Таблица 8. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха
	Коэффициент аккумуляции, ч
	Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0



[bookmark: _Ref406437081]Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства, принятые в расчете, установлены МДС 41-6.2000 и приведены в таблице 9.
[bookmark: _Toc526005275]Таблица 9. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства
	Характеристика зданий
	Помещения
	Коэффициент
аккумуляции, ч

	1
	2
	3

	1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см)
	Угловые:
	 

	
	верхнего этажа
	42

	
	среднего и первого этажей
	46

	
	средние
	77

	2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями
	Угловые:
	 

	
	верхнего этажа
	32

	
	среднего этажа
	40

	
	средние
	51

	3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм
	Угловые верхнего этажа
	40

	4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25
	Угловые
	65-60

	
	Средние
	100-65

	5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3)
	
	25-14



На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определено время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 
	
,
	(4.1)


где:
	

	-
	
внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С;

	

	-
	время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

	

	-
	температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

	

	-
	
температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С;

	

	-
	подача теплоты в помещение, Дж/ч;

	

	-
	удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

	

	-
	коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.




Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 ⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:
	
,
	(4.2)

	
где 
	-
	внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);



Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, представлен в следующей таблице при коэффициенте аккумуляции жилого здания  часов.
Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.
Результаты расчета времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития по каждому потребителю тепловой энергии, представлены в базе электронной модели системы теплоснабжения Свердловского городского поселения, разработанной в ПРК ZuluThermo 8.0, являющейся неотъемлемой частью настоящего Плана.
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителей.
Расчет выполнен для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:
· по уравнению 4.2 определено время ликвидации повреждения на i-том участке;
· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 4.1 вычислено допустимое время проведения ремонта;
· определена относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;
· определены относительные доли (уравнение 4.3) и поток отказов (уравнение 4.4.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 ºС.
	

	(4.3)

	
,
	(4.4)


· определена вероятность безотказной работы участков тепловой сети относительно абонентов
	

	(4.5)


Результаты расчета вышеперечисленных показателей по каждому участку тепловой сети, представлены в базе электронной модели системы теплоснабжения Свердловского городского поселения, разработанной в ПРК ZuluThermo 8.0, являющейся неотъемлемой частью настоящего Плана.
Согласно требованиям, п.6.10 СП 124.13330.2012 аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 10.

[bookmark: _Toc526005276]Таблица 10. Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	1
	2

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 – 1000
	40

	1200 – 1400
	До 54



На рисунках 1-2 представлены номограммы для определения периодов остывания здания и проведения ремонтно-восстановительных работ соответственно в зависимости от температуры наружного воздуха и от диаметра и протяженности теплопроводов. 
Номограмма на рисунке 1 построена для угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12 ºС, а номограмма на рисунке 2 – для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3 ºС. Последняя номограмма используется для определения условий недопущения замерзания систем отопления зданий.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005476]Рисунок 1. Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12 ºС

[image: ]
[bookmark: _Toc526005477]Рисунок 2. Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3 ºС

Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения I категории принимается по таблице ниже. Для систем водоснабжения II и III категорий указанное в таблице время следует увеличивать в 1,25 и 1,5 раза соответственно.

Таблица 11 Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах различного диаметра и заложения, в соответствии с СП 31.13330.2021. «СНиП 2.04.02-84*» Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
	Диаметр труб, мм
	Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м

	
	до 2
	более 2

	До 400
	8
	12

	Св. 400 до 1000
	12
	18

	Св. 1000
	18
	24

	П р и м е ч а н и я
1 В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварий указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6 ч.
2 Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в 7.4 СП 31.13330.2021.
3 При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в настоящей таблице время следует увеличивать на 12 ч.
4 Время ликвидации аварии, указанное в настоящей таблице: включает и время локализации аварии, т. е. отключение аварийного участка от остальной сети. Для систем I, II, III категорий это время не должно превышать 1 ч, 1,25 ч и 1,5 ч соответственно после обнаружения аварии.



[bookmark: _Toc220671752]Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении авариной ситуации
Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения Свердловского городского поселения проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.
[bookmark: _Hlk105676932]В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.
Произведём симулирование предполагаемых аварий, которые приведены на рисунках ниже.
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Рисунок 3. Симулирование предполагаемых аварий (Котельная №4)
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Рисунок 4. Симулирование предполагаемых аварий (Котельная №9)
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Рисунок 5. Симулирование предполагаемых аварий (Котельная 21 МВт)

По участкам тепловой сети, обозначенным красным цветом, прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, также раскрашенным в красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на соответствующем участке.
В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.
Результаты моделирования аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения, приведённые в таблицах 15-26 являются наиболее вероятными. В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе Zulu Thermo путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке трубопровода.



Котельная №4 (МУКП «СКС»)
Таблица 12. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	Дом37
	0,34
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 18 (дет.сад)
	0,24
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 27
	0,07
	40
	10
	0,97
	1,00

	ДК Нева
	0,08
	40
	10
	0,99
	1,00

	Дом 13
	0,14
	40
	10
	0,99
	1,00

	Дом 23
	0,07
	40
	10
	0,99
	1,00

	Дом 24
	0,07
	40
	10
	0,99
	1,00

	Дом 44
	0,15
	40
	10
	0,98
	1,00

	Дом 42 (Нептун)
	0,14
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 38
	0,48
	40
	10
	0,98
	1,00

	Дом 40
	0,36
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 30
	0,14
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 29
	0,14
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 21Б
	
	40
	10
	
	

	Поликлиника, д.21
	0,15
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 26
	0,07
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 25
	0,08
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 28
	0,10
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 18г
	0,16
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 36
	0,49
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 39
	0,34
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 38а
	0,43
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 33
	0,29
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 34
	0,29
	40
	10
	0,97
	1,00

	Зап. пр. 3в (Приневское)
	0,02
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 4
	0,37
	40
	10
	0,96
	1,00

	ЖК Правый Берег-2
	0,78
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 2
	0,16
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 2А
	0,24
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 35
	0,29
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 1А
	0,23
	40
	10
	0,97
	1,00

	КНС-1
	0,02
	40
	10
	0,99
	1,00

	Дом 16
	0,17
	40
	10
	0,99
	1,00

	Дом 44а
	0,15
	40
	10
	0,98
	1,00

	Дом 17
	0,06
	40
	10
	0,99
	1,00

	Дом 32
	0,17
	40
	10
	0,99
	1,00

	Магазин
	0,10
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 45, к1
	0,38
	40
	10
	0,98
	1,00

	Дом 45, к2
	
	40
	10
	
	

	ВОС
	0,14
	40
	10
	1,00
	1,00

	Дом 11Б
	
	40
	10
	
	

	Дом 11А
	
	40
	10
	
	

	Дом 11
	0,07
	40
	10
	1,00
	1,00

	Дом 41
	0,20
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 1
	0,66
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 43 (Школа)
	0,53
	40
	10
	0,97
	1,00

	Дом 31
	0,15
	40
	10
	0,99
	1,00

	Дом 18-б (поликлиника)
	0,15
	40
	10
	0,97
	1,00

	Школа (ввод ГВС)
	
	40
	10
	
	

	КНС
	0,09
	40
	10
	1,00
	1,00

	Дом 1
	0,66
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 5
	0,51
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 7 (Западный)
	0,51
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 7
	0,92
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 8
	0,49
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 9
	0,59
	40
	10
	0,96
	1,00

	Зап. пр. 10
	0,59
	40
	10
	0,93
	1,00

	Зап. пр. 12
	0,55
	40
	10
	0,93
	1,00

	Зап. пр. 2к1(Полиция)
	0,05
	40
	10
	0,96
	1,00

	Дом 1(магазин)
	0,03
	40
	10
	0,96
	1,00

	ЖК "Правый Берег"
	2,53
	40
	10
	0,92
	1,00

	ЖК "Правый берег-3"
	1,59
	40
	10
	0,92
	1,00

	Дом 11А к2
	0,87
	40
	10
	0,92
	1,00

	Дом 11А к1
	0,87
	40
	10
	0,93
	1,00



Таблица 13. Перечень отключенных потребителей по результатам моделирования аварийной ситуации
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	Дом 7
	Дом 7
	0,9246
	0
	0,2651
	40
	10
	0,961762
	0,996466

	Дом 8
	Дом 8
	0,4887
	0
	0,1832
	40
	10
	0,961762
	0,996494

	Дом 7 (Западный)
	Дом 7 (Западный)
	0,5069
	0
	0,165
	40
	10
	0,961762
	0,996458

	Дом 9
	Дом 9
	0,5896
	0
	0,1486
	40
	10
	0,961762
	0,996509



Таблица 14. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа
	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)

	ТК23
	ТК24
	113,84
	0,219
	0,219
	12,477408
	0,080145
	0,0000446
	0,0000051
	0,0000631
	0,0000057

	ТК24
	Дом 7 (Западный)
	58,73
	0,108
	0,108
	7,100251
	0,14084
	0,0000446
	0,0000026
	0,0000185
	0,0000057

	ТК24
	УЗ16
	55,77
	0,159
	0,159
	9,54281
	0,104791
	0,0000446
	0,0000025
	0,0000236
	0,0000057

	УЗ16
	Дом 7
	6,26
	0,133
	0,133
	8,314432
	0,120273
	0,0000446
	0,0000003
	0,0000023
	0,0000057

	УЗ16
	ТК25
	54,08
	0,159
	0,159
	9,54281
	0,104791
	0,0000446
	0,0000024
	0,0000229
	0,0000057

	ТК25
	Дом 8
	21,23
	0,133
	0,133
	8,286369
	0,12068
	0,0000446
	0,0000009
	0,0000078
	0,0000057

	ТК25
	ТК26
	42,74
	0,133
	0,133
	8,286369
	0,12068
	0,0000446
	0,0000019
	0,0000157
	0,0000057

	ТК26
	Дом 9
	22,5
	0,108
	0,108
	7,113974
	0,140568
	0,0000446
	0,000001
	0,0000071
	0,0000057



Таблица 15. Расчёт потерь теплоносителя
	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	2,509800

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	2,509800

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0,000000

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0,761900

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0,761900

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	8,189161

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	8,189161

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	77,803800

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	4,571400

	Суммарный объем воды, куб. м
	98,753521



Котельная №9 (МУКП «СКС»)
Таблица 16. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	Дом 46
	0,13
	40
	10
	0,998006
	0,999189

	Дом 47
	0,31
	40
	10
	0,997691
	0,999190

	Дом 30
	0,11
	40
	10
	0,997691
	0,999190

	Дом 48
	0,32
	40
	10
	0,997129
	0,999190

	ВОС
	0,10
	40
	10
	0,997129
	0,999202

	Школа, д/с
	0,24
	40
	10
	0,996900
	0,999199

	Дом 54
	0,67
	40
	10
	0,996900
	0,999220

	Дом 49
	0,32
	40
	10
	0,996900
	0,999203

	Дом 50
	0,24
	40
	10
	0,997501
	0,999210

	Дом 53
	0,21
	40
	10
	0,996900
	0,999247

	Дом 55
	0,60
	40
	10
	0,996900
	0,999256

	Дом 51
	0,24
	40
	10
	0,997501
	0,999234

	Дом 35
	0,06
	40
	10
	0,996900
	0,999226

	ЗАО "Эталон"
	0,20
	40
	10
	0,999884
	0,999223

	МЧС
	0,03
	40
	10
	0,999884
	0,999198

	КНС
	0,01
	40
	10
	0,999247
	0,999194

	Дет. Сад
	0,11
	40
	10
	0,998756
	0,999197

	Дом 23
	0,16
	40
	10
	0,998187
	0,999187

	Дом 45
	0,17
	40
	10
	0,998187
	0,999203

	Дом 44-а
	0,11
	40
	10
	0,998187
	0,999227

	Дом 52
	0,34
	40
	10
	0,998187
	0,999243

	Дом 25
	0,10
	40
	10
	0,998187
	0,999236

	Дорм 24
	0,10
	40
	10
	0,998187
	0,999242

	Дом 32
	0,05
	40
	10
	0,997501
	0,999197

	Дом 31
	0,05
	40
	10
	0,997501
	0,999198



Таблица 17. Перечень отключенных потребителей по результатам моделирования аварийной ситуации
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	Дом 33
	Школа, д/с
	0,236
	0
	0
	40
	10
	0,9969
	0,999199

	Дом 54
	Дом 54
	0,6656
	0
	0
	40
	10
	0,9969
	0,99922

	Дом 49
	Дом 49
	0,316
	0
	0
	40
	10
	0,9969
	0,999203

	Дом 53
	Дом 53
	0,2087
	0
	0
	40
	10
	0,9969
	0,999247

	Дом 55
	Дом 55
	0,597
	0
	0
	40
	10
	0,9969
	0,999256

	Дом 35
	Дом 35
	0,0648
	0
	0
	40
	10
	0,9969
	0,999226



Таблица 18. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа
	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)

	ТК12
	Дом 54
	12,56
	0,133
	0,133
	8,311369
	0,120317
	0,0000446
	0,0000006
	0,0000046
	0,0000057

	ТК13
	Дом 49
	9,8
	0,089
	0,089
	6,247223
	0,160071
	0,0000446
	0,0000004
	0,0000027
	0,0000057

	ТК13
	ТК14
	74,18
	0,133
	0,133
	8,23865
	0,121379
	0,0000446
	0,0000033
	0,0000272
	0,0000057

	ТК12
	Дом 35
	47,44
	0,059
	0,059
	4,941793
	0,202356
	0,0000446
	0,0000021
	0,0000104
	0,0000057

	ТК11
	Школа
	12,59
	0,057
	0,057
	4,865661
	0,205522
	0,0000446
	0,0000006
	0,0000027
	0,0000057

	ТК11
	ТК12
	44,42
	0,159
	0,159
	9,567355
	0,104522
	0,0000446
	0,000002
	0,0000189
	0,0000057

	ТК10
	ТК11
	24,69
	0,159
	0,159
	9,567355
	0,104522
	0,0000446
	0,0000011
	0,0000105
	0,0000057

	ТК10
	ТК13
	39,39
	0,133
	0,133
	8,23865
	0,121379
	0,0000446
	0,0000018
	0,0000144
	0,0000057

	ТК9
	ТК10
	55,19
	0,219
	0,219
	12,027692
	0,083141
	0,0000446
	0,0000025
	0,0000296
	0,0000057

	ТК14
	УЗ10
	48,53
	0,133
	0,133
	8,23865
	0,121379
	0,0000446
	0,0000022
	0,0000178
	0,0000057

	УЗ10
	Дом 53
	3,36
	0,108
	0,108
	7,109073
	0,140665
	0,0000446
	0,0000001
	0,0000011
	0,0000057

	УЗ10
	Дом 55
	32,08
	0,108
	0,108
	7,109073
	0,140665
	0,0000446
	0,0000014
	0,0000102
	0,0000057



Таблица 19. Расчёт потерь теплоносителя
	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	2,088100

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	2,088100

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0,000000

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	6,425138

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	6,425138

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	64,731100

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	77,581376



Котельная 21 МВт (ООО «РТК»)
Таблица 20. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	ул. Первых 2к2
	2,97
	40
	10
	0,97
	1,00

	ул. Первых 2к1
	2,83
	40
	10
	0,97
	1,00

	ул. Первых 2к3
	2,97
	40
	10
	0,97
	1,00

	ул. Первых 2к4
	2,97
	40
	10
	0,97
	1,00





Таблица 21. Перечень отключенных потребителей по результатам моделирования аварийной ситуации
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности

	ул. Первых 2к1
	21
	2,8285
	0
	0
	40
	10
	0,929789
	0,998994

	ул. Первых 2к3
	21
	2,9715
	0
	0
	40
	10
	0,929789
	0,998998

	ул. Первых 2к4
	21
	2,9715
	0
	0
	40
	10
	0,929789
	0,999015



Таблица 22. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа
	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)

	ТК-11
	ТК-12
	30
	0,273
	0,273
	15,36565
	0,06508
	0,0000446
	0,0000013
	0,0000205
	0,0000057

	ТК-12
	ул. Первых 2к1
	10
	0,159
	0,159
	9,554769
	0,10466
	0,0000446
	0,0000004
	0,0000043
	0,0000057

	ТК-12
	ул. Первых 2к3
	20
	0,159
	0,159
	9,554769
	0,10466
	0,0000446
	0,0000009
	0,0000085
	0,0000057

	ТК-12
	ул. Первых 2к4
	60
	0,159
	0,159
	9,554769
	0,10466
	0,0000446
	0,0000027
	0,0000255
	0,0000057



Таблица 23. Расчёт потерь теплоносителя
	Параметр
	Значение

	Количество жителей
	0

	Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	8,771500

	Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч
	8,771500

	Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч
	0,000000

	Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч
	0,000000

	Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч
	0,000000

	Объем воды в подающем тр., куб.м
	3,543057

	Объем воды в обратном тр., куб.м
	3,543057

	Объем воды в системе отопления, куб.м
	271,916500

	Объем воды в системе вентиляции, куб.м
	0,000000

	Объем воды в системе ГВС, куб.м
	0,000000

	Суммарный объем воды, куб. м
	279,002613







[bookmark: _Toc220671753]Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций
Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения Свердловского городского поселения осуществляется с использованием электронной модели схемы теплоснабжения, разработанной в ПРК ZuluThermo 8.0.
Коммутационные задачи выполняются путем симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках. В результате выполнения коммутационных задач:
· выводится перечень запорных устройств;
· формируется список объектов, попавших под отключения, с последующей возможностью их печати, экспорта в таблицу Microsoft Excel;
· на карте в виде тематической раскраски отображаются отключенные объекты сети и здания;
· определяются итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т. д.

[bookmark: _Toc220671754] Запуск расчета
1. Выполните команду главного меню Задачи|Коммутационные задачи или нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_comtask.png]на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи.

[image: ]
[bookmark: _Toc526005572]Рисунок 6. Диалог «Коммутационные задачи»

2. Нажмите кнопку «Слой...» и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.
[image: ]
Рисунок 7. Диалог выбора слоя

3. Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений или поиск в слое-подложке.

[bookmark: _Toc220671755] Анализ переключений
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя: 
· вывод информации по отключенным объектам сети;
· расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;
· отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
· вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для запуска Анализа переключений:
1. Запустите Коммутационные задачи;
2. Выберите вкладку Анализ переключений;
3. Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек;
4. В режиме Выделить [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_toolselect.png]выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);
5. Нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_edittooladd.png]панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне.
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[bookmark: _Toc526005574]Рисунок 8. Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005575]Рисунок 9. Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_edittooldelete.png]. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;
6. Выберите в поле Действие необходимый вид переключения. Этот пункт выполнять при необходимости.
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[bookmark: _Toc526005576]Рисунок 10. Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:
· Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;
· Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;
· Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;
· Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета. Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005577]Рисунок 11. Окно результатов расчета
При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_editdelete2.png].

[bookmark: _Toc220671756] Навигация
Вкладка потребитель содержит таблицы попавших под отключения объектов. При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.
[image: D:\Users\a.pichugina\Desktop\Федоровский ГП\Снимок (1).PNG]
[bookmark: _Toc526005578]Рисунок 12. Поиск выключенного объекта на карте

[bookmark: _Toc220671757] Печать отчета
Для создания отчета по табличным данным результатов расчета: 
1. Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);
2. Нажмите кнопку [image: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/images/common/buttons/btn_dataprint.png]. Появится диалог создания отчета.
[image: ]
[bookmark: _Toc526005579]Рисунок 13. Диалог создания отчета

Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать.

[bookmark: _Toc220671758]Порядок и процедуры организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения
[bookmark: _Toc220671759][bookmark: _Toc494275851]Общие положения
Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Свердловского городского поселения определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.
Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.
Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления
При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя главы Администрации Свердловского городского поселения, ответственного за жизнеобеспечение поселения Свердловского городского поселения.
О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется отдел ДДС Свердловского городского поселения.
Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с администрацией Свердловского городского поселения – по квартальным отключениям.
Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций Свердловского городского поселения и ДДС Свердловского городского поселения.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ДДС Свердловского городского поселения (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
· вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
· организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;
· информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или Свердловского городского поселения для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

[bookmark: _Toc220671760]Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения
Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ДДС Свердловского городского поселения оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.
Администрация Свердловского городского поселения, ДДС Свердловского городского поселения, ЕДДС Всеволожского района Ленинградской Области осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.
Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрацию городского поселения, ДДС Свердловского городского поселения и ЕДДС Всеволожского района Ленинградской Области и потребителей за пять дней до намеченных работ.
Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ДДС Свердловского городского поселения и ЕДДС Всеволожского района Ленинградской Области за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники Свердловского городского поселения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, администрации Свердловского городского поселения и ДДС Свердловского городского поселения и ЕДДС Всеволожского района Ленинградской Области об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные Свердловского городского поселения, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.
При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ДДС Свердловского городского поселения и ЕДДС Всеволожского района Ленинградской Области об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией Свердловского городского поселения вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ДДС Свердловского городского поселения и ЕДДС Всеволожского района Ленинградской Области.
Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ДДС Свердловского городского поселения и ЕДДС Всеволожского района Ленинградской Области.
Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ДДС Свердловского городского поселения и ЕДДС Всеволожского района Ленинградской Области время начала включения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).
· на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации Свердловского городского поселения;
· на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Согласно постановлению № 688/01-03 от 14 августа 2023 года ДДС Свердловского городского поселения является органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Свердловское муниципальное звено РСЧС).


ДДС Свердловского городского поселения в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми ДДС экстренных оперативных служб и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловского городского поселения независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС), а также происшествиях и аварийных ситуациях (далее – АС) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС, происшествий и АС.
Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc526005466]Таблица 24. Номера телефонных линий экстренной помощи
	Наименование службы
	Номер телефона

	Телефону специализированных служб, дежурных отделений

	Главное управление МЧС России по Ленинградской области
	Дежурная смена:(812) 640-21-61

	Отдел по ГО и ЧС Всеволожского муниципального района
	8 (813-70) 20-064

	97 отдел полиции по Всеволожскому району Ленинградской области, г. Кудрово
	8 (813-70) 77-277, 02
8 (813-70) 42-943

	Скорая помощь
	8 (813-70) 20-422, 8 (813-70) 20-425,8 (911) 957-38-22

	102 Пожарная часть, г.п. им. Свердлова, мкр.2, д.16
	8 (813-70) 79-550

	Дежурный администрации по Всеволожскому району
	8 (813-70) 25-488

	Муниципальное казенное учреждение Управление по обеспечению деятельности муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
	8 (813-70) 38-077

	Телефоны диспетчерских, аварийных служб

	Дежурный диспетчер Свердловского городского поселения
	8 800 101-85-84
What's App и Telegram - +79213679300 (круглосуточно)

	Диспетчерская служба МУКП "Свердловские коммунальные системы"
	8 800 101-85-84

	Диспетчерская служба ООО "МК Свердлова"
	8 (812) 612-12-80, 8 (812) 339-39-29

	Диспетчерская служба ООО "РТК"
	8 800 101-96-15

	Диспетчерская служба ООО "Энергия"
	+7 911 991 35 81

	Единый контакт-центр ПАО "Россети Ленэнерго"
	8 800 220 0 220

	Диспетчерская служба АО "ЛОЭСК"
	8 800 550 47 48

	Диспетчерская служба АО "Газпром газораспределение ЛО" г. Всеволожск
	8 (813-70) 77-246, 04, 104

	Диспетчерская служба ГРО "ПетербургГаз"
	04, 104



ДДС Свердловского городского поселения выполняет следующие основные задачи:
· прием вызовов (сообщений) о ЧС, происшествиях и АС;
· оповещение и информирование руководства ГО, Свердловского муниципального звена РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Свердловского городского поселения, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, происшествий и АС, сил и средств ГО на территории Свердловского городского поселения, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций о ЧС, происшествиях и АС, предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС, происшествия и АС, через местную систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;
· организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС, происшествия и АС с органами Свердловского муниципального звена РСЧС, администрацией, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций Свердловского городского поселения;
· информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций, сил Свердловского муниципального звена РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
· регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС, происшествиях и АС, ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;
· оповещение и информирование единых дежурно-диспетчерских служб близлежащих муниципальных образований в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и территориях;
· оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Свердловского городского поселения, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, происшествий и АС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
· мониторинг состояния системы теплоснабжения Свердловского городского поселения (Порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Свердловского городского поселения утвержден Постановлением Администрации Свердловского городского поселения №516 от 15 сентября 2016 года);
· мониторинг перевозок детей школьными автобусами в целях координации действий служб экстренного реагирования и осуществления оперативного межведомственного информационного взаимодействия при возникновении инцидента (аварии) с участием школьных автобусов для оказания помощи пострадавшим на территории Свердловского городского поселения (в случае поступления соответствующей информации).



[bookmark: _Toc220671761]Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
9.1 При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры 
для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) 
с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.
9.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Свердловского городского поселения в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.
9.3. Заместитель Главы администрации Свердловского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации Свердловского городского поселения (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации Свердловского городского поселения после согласования с Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области размещает информацию на сайте администрации, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в региональной государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее - РГИС ЖКХ ЛО).
9.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава администрации, заместитель Главы администрации Свердловского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.
9.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.
9.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы Свердловского городского поселения, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения на место технологического нарушения.
9.7. Выезд на место аварии Главы администрации, заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:
- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;
- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;
- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.
В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования Свердловского городского поселения, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава администрации отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования.
9.8. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла 
в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:
- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ДДС Свердловского городского поселения по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии 
с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории Свердловского городского поселения о происшествии;  
- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.
9.9. Жителям, проживающим на территории Свердловского городского поселения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:
- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа; 
- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;
- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих 
в системах теплоснабжения Свердловского городского поселения прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду 
и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации Свердловского городского поселения.
На территории Свердловского городского поселения предусмотрен пункт временного размещения населения в чрезвычайных ситуациях (Постановление администрации 1074/01-03 от 11.12.2023) - здание МКУ КДЦ «Нева» по адресу г.п. им. Свердлова, мкр.1, д.18, вместимость – 50 человек. Начальник ПВР – Михайлова Ирина Анатольевна, тел. 8 (81370) 77-700.
[bookmark: _Toc220671762]Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно. 
Выделяемое количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице ниже.

Таблица 25 Выделяемое количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций
	Наименование организации
	Функциональные группы
	Выделяемые

	
	
	силы
	Средства

	МУКП «Свердловские Коммунальные Системы»
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер – 1 чел.
	-

	
	Оператор котельной
	2 чел.
	-

	
	Авариная бригада
	Начальник участка транспортировки тепловой энергии – 1 чел.;
	Специализированная техника и оборудование

	
	
	Электрогазосварщик – 2 чел.;
	

	
	
	Слесарь-ремонтник – 6 чел.
	

	
	ООО «Ремнал-2» (заключен договор)
	Специализированная техника и оборудование

	
	ПАСФ ООО «АСФ «Сервис Безопасности»
	Специализированная техника и оборудование

	
	(заключен договор)
	

	ОООО «МК Свердлова»
	Диспетчерская
	Дежурный диспетчер – 1 чел.
	-

	
	Аварийно-ремонтная группа
	Специализированная техника и оборудование

	
	ООО «Теплофорум» (заключен договор)
	-

	
	ПАСФ ООО АСС «Петербурггазхимспас» (заключен договор)
	Специализированная техника и оборудование

	ООО «Региональная Теплосетевая Компания»
	Диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер – 1 чел.
	-

	
	Ремонтно-восстановительная бригада ООО «Конструктив» (заключен договор)
	Специализированная техника и оборудование

	
	Аварийная служба ГУП «ТЭК СПб» в ЛО (заключен договор)
	Специализированная техника и оборудование

	
	Аварийная служба ОАО «Всеволожские тепловые сети» (заключен договор)
	Специализированная техника и оборудование

	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер – 1 чел.
	-

	
	Аварийная бригада
	-
	-

	АО «ЛОТЭК»
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер – 1 чел.
	-

	
	Ремонтные бригады
	Специализированная техника и оборудование

	
	(в том числе ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»)
	



МУКП «СКС» является ресурсоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения и водоснабжения.

[bookmark: _Toc220671763]Состав и дислокация сил и средств

На территории Свердловского городского поселения утвержден Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сводный перечень резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), используемых в целях организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Свердловского городского поселения, представлен в таблице ниже.

Таблица 26 Сводный перечень резервных источников снабжения электроэнергией на территории Свердловского городского поселения
	№ п/п
	Место хранения
	Модель
(марка) РИСЭ
	Мощность
РИСЭ, кВт
	Собственник (контактные данные)
	Лицо, ответственное за эксплуатацию РИСЭ (контактные данные)

	1.
	гп. им. Свердлова, мкр.1, Котельная-4
	АД300С- Т400-1РМ11
	300
	Администрация, на балансе МУКП «СКС»
	Главный инженер МУКП «СКС» 8(81370)38-040

	2.
	гп. им. Свердлова, мкр.2, Котельная-9
	FG Wilson Р250Н2
	250
	Администрация, на балансе МУКП «СКС»
	

	3.
	гп. им.
Свердлова, мкр.1, ВОС-1
	АД300-Т400- 2Р SNOOD FLT2-314F
	300
	Администрация, на балансе МУКП «СКС»
	

	4.
	гп. им.
Свердлова, мкр.1, ВОС-2
	MOS АД- 300С ГС-300-400
	300
	Администрация, на балансе МУКП «СКС»
	

	5.
	гп. им.
Свердлова, мкр.1, КОС
	LEROY
SOMER LSA
46.2L6
	200
	Администрация, на балансе МУКП «СКС»
	

	6.
	гп. им. Свердлова, мкр.1, КОС
	TSS-SA-150
	150
	Администрация, на балансе МУКП «СКС»
	

	7.
	гп. им. Свердлова, мкр.1, ВРУ КНС-1
	Х1784582
	200
	Администрация, ставится на баланс МУКП «СКС»
	



Локализация и ликвидация последствий аварий на объектах водоснабжения, подключенных к объектам теплоснабжения МУКП «СКС» И ООО «МК Свердлова», осуществляется за счет сил и средств МУКП «СКС».

Локализация и ликвидация последствий аварий на объектах водоснабжения, подключенных к объектам теплоснабжения ООО «РТК», осуществляется за счет сил и средств ООО «Энергия».
Аварийно-восстановительная бригада водопроводно-канализационной сети ООО «Энергия» в составе: 4 (четырех) слесарей АВР, 1 (одного) фронтального погрузчика, 1 (одной) комбинированной гидродинамической промывочной машины находится в готовности к выполнению задач по предназначению.
Между ООО «Энергия» и ООО «ТЭКО» заключен договор на аренду резервного источника снабжения электроэнергией (далее РИСЭ) № Р-16/23 от 01.12.2023г.
Место дислокации аварийной бригады - Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка.
[bookmark: _Toc193877575][bookmark: _Toc220671764]Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ресурсоснабжающих организаций: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, профессиональные аварийно-спасательные формирования, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

Материально-техническое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации аварий на объекте организуют в целях своевременного и полного снабжения техникой, средствами индивидуальной защиты, связью, медикаментами и другими необходимыми средствами.
Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в рабочем состоянии всех видов транспорта, инженерной и другой специальной техники. Основными задачами технического обеспечения является: техническое обслуживание транспорта и техники, ремонт вышедших из строя средств, снабжение транспортных подразделений агрегатами, запасными частями, ремонтными материалами и инструментов, эвакуация неисправного транспорта и техники в ремонтные предприятия; содержание в исправном и готовом к применению состоянии инженерной техники и механизмов. Техническое обеспечение осуществляется силами теплоснабжающей (теплосетевой) организации
Для создания условия успешного выполнения задач, привлекаемыми к работам по локализации и ликвидации аварий на объекте силам и средствам, создаются следующие виды обеспечения:

Инженерное обеспечение: 
−	проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания технологического оборудования;
−	содержание в постоянной готовности СИЗ, инструментов, ремонтного материала, средств пожаротушения, запасов строительных материалов и других материально-технических средств
−	обеспечение непрерывного управления технологическими процессами
−	обеспечение заземления технологического оборудования
Инженерное обеспечение осуществляется силами и средствами теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Противопожарное обеспечение:
−	приведение в готовность в кратчайшие сроки пожарно-спасательные расчеты.
−	-проведение неотложных противопожарных мероприятий, направленных на снижение возможности возникновения и распространения пожаров.
Противопожарное обеспечение осуществляется силами Федеральной Противопожарной службы МЧС по Ленинградской области.

Транспортное обеспечение организуется в целях своевременного вывоза работников, а в необходимых случаях – населения из зон ЧС, доставки сил и средств к месту аварии и обуславливается содержанием в исправном и готовом к применению состоянии транспортных средств. Осуществляется силами и средствами теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий аварий осуществляется за счет средств теплоснабжающей (теплосетевой) организации.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.


Также, согласно Решению Совета Депутатов №49 от 19.12.2025 (об утверждении Бюджета на 2026-2028), создан финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1000 тыс. рублей.

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи рабочим, служащим и населению, а также эвакуации их в лечебные учреждения. Осуществляется Бригадой скорой помощи.
Основными задачами медицинского обеспечения в ходже ликвидации ЧС являются: оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в леченые учреждения; снабжение сил ликвидации чрезвычайной ситуации медицинским имуществом и медикаментами.
Первая помощь пострадавшим в зоне чрезвычайно ситуации рабочим, служащим и личному составу ликвидации чрезвычайной ситуации оказывается путем само- и взаимопомощи.




ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций
Свердловского городского поселения
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель 

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно
	ДДС Свердловского городского поселения

Администрация Свердловского городского поселения

	2
	Усиление ДДС, АДС (при необходимости)
	Ч+ 01 ч. 30 мин.
	ДДС Свердловского городского поселения

Администрация Свердловского городского поселения

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0 ч. 30 мин. –
01 ч. 00 мин.)
	ДДС Свердловского городского поселения

Администрация Свердловского городского поселения

	4
	При поступлении сигнала в Администрацию муниципального образования об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до ОДС ЕДДС;
оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Немедленно, но не позднее 20 мин.


Ч + 1 ч. 30 мин.
	Ответственный специалист Администрации Свердловского городского поселения,
Глава Свердловского городского поселения

	5
	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию Свердловского городского поселения
	Ч + 2 ч. 00 мин.
	ДДС Свердловского городского поселения

Администрация Свердловского городского поселения

	6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО Свердловского городского поселения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Свердловского городского поселения «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч+ (1 ч. 30 мин-
2 ч. 30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения
	Ч+2 ч. 30 мин.
	Глава Свердловского городского поселения

	8
	Уточнение (при необходимости): пунктов приёма эвакуируемого населения;
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения, эвакуируемых
	Ч + 2 ч. 30 мин.
	Эвакоприёмная комиссия Свердловского городского поселения

	9
	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Свердловского городского поселения звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы Свердловского городского поселения).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2 ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	10
	Выезд оперативной группы Свердловского городского поселения в населённый пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению Главы Свердловского городского поселения). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+ (2 ч. 00 мин - 
-3 ч. 00 мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Свердловского городского поселения (по решению Главы Свердловского городского поселения).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	12
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	13
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	14
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Свердловского городского поселения.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	15
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива;
доведение информации до ОДС ЕДДС.
	Через каждые
1 час (в течение первых суток) 
2 часа 
(в послед. сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	16
	Организация контроля над устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Свердловского городского поселения
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	17
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	МВД Свердловского городского поселения

	18
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Свердловского городского поселения
	ДДС Свердловского городского поселения

Администрация Свердловского городского поселения

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
(переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	1
	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Свердловского городского поселения о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24 ч. 00 мин
	Председатель КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения;
Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	2
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС.
Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Свердловского городского поселения
	ДДС Свердловского городского поселения

Администрация Свердловского городского поселения

	3
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
Доведение информации до ОДС ЕДДС.
	Через каждые
2 часа.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	4
	Подготовка проекта распоряжения о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
	Секретарь КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	5
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Свердловского городского поселения

	6
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Свердловского городского поселения
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Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
Свердловского городского поселения

1. Общие положения
Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вводиться в следующих случаях:
· неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором, а также нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;
· прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
· выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
· возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
· наличие обращения потребителя о введении ограничения;
· иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором теплоснабжения.

Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или частичным.
Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителю путем осуществления переключений на тепловых сетях. При отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой энергии осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потребителя от тепловой сети. Возобновление режима потребления после введения полного ограничения режима потребления осуществляется за счет потребителя на основании расчета затрат теплоснабжающей организацией, но не может рассматриваться как новое подключение и не требует заключения нового договора о подключении к системе теплоснабжения, за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате самовольного подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям.
Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.
При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения силами теплоснабжающей или теплосетевой организации потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам уполномоченных представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации для осуществления действий по ограничению режима потребления.

Если потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам, теплоснабжающая (теплосетевая) организация составляет соответствующий акт. В акте об отказе в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, причины отказа в доступе, указанные потребителем, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. Акт составляется в день, когда теплоснабжающая (теплосетевая) организация получила отказ в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя, и подписывается уполномоченными представителями потребителя и теплоснабжающей (теплосетевой) организации. В случае отказа потребителя от подписания указанного акта теплоснабжающая (теплосетевая) организация отражает данный факт в акте. Указанный акт составляется в присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа потребителя подписать акт.
В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или полному ограничению режима потребления теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе осуществить полное ограничение режима потребления.
В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления. В отношении таких потребителей в обязательном порядке в договоре теплоснабжения определяются режимы введения ограничений.
К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:
· органы государственной власти;
· медицинские учреждения;
· учебные заведения начального и среднего образования;
· учреждения социального обеспечения;
· воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;
· животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жилищным законодательством.
Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально значимых категорий потребителей применяется в отношении тех объектов потребителей, которые используются для непосредственного выполнения социально значимых функций.
Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей применяется в следующем порядке:
теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о возможном ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В указанный срок такой потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до момента погашения образовавшейся задолженности.


2. Порядок ограничения, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.
Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.
 Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:
· понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;
· возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
· возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;
· нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;
· нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;
· повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с администрацией Свердловского городского поселения.
Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправления.
Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.
Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются администрацией Свердловского городского поселения
Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению администрации Свердловского городского поселения.
Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:
· при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;
· при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.
На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.
Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.
Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

3. Общие требования к составлению графиков
ограничения аварийного  отключения
потребителей тепловой энергии и мощности
Графики  ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют  на  период с 1октября текущего года до 1 октября следующего года.
Разработанные графики утверждаются в органе местного самоуправления и доводятся письменно до сведения потребителей не позднее 1 сентября.
При определении  величины и очередности ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологически особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.
Должны учитываться  также особенности схемы теплоснабжения потребителей  и  возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.
В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:
· производства, отключение теплоснабжения  которых   может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;
· детские  дошкольные учреждения (ясли,  сады)  и детские  внешкольные  учреждения  для  детей и  подростков, школы  дополнительного образования;
· больницы и поликлиники всех профилей;
Совместно с потребителями, включенными в графики  ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

4. Технологическая бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения  технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено  снижение  нагрузки  до  аварийной  брони или отключение соответствующих теплоустановок.

5. Аварийная бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.
При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень   непрерывных технологических процессов с указанием минимального времени  для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и   эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на  оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения    подачи теплоэнергии, необходимую потребляемую тепловую мощность и  фактические схемы внутреннего теплоснабжения.
При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.
При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.
При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются теплоустановки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.
Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.
В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

6. Порядок ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности
Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер  доводит задание дежурным котельных и тепловых сетей с  указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.
Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает    потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений. Об ограничениях по отпуску тепла абонентам письменно сообщается:
- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепла - за 10 часов до начала ограничений;
- при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение одного часа оповещением абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. 
Порядок действий по ограничению отпуска тепловой энергии и теплоносителей установлен Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.01.98 №1 «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов».

7. Порядок ввода графиков аварийного ограничения и
отключения потребителей тепловой мощности
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. 
Необходимость ограничения и отключения абонентов для локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития, недопущения длительного и глубокого нарушения режимов систем теплоснабжения может возникнуть в случаях:
   -  понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 2 - 3 суток;
   -  непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепла;
   -  возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного восстановления;
   -  нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник тепла от системы водоснабжения;
   -  нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и подкачивающих насосов на тепловой сети;
   -  повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения нерезервируемых магистральных и распределительных трубопроводов.
При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.
В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.
О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, дежурный ДДС Свердловского городского поселения докладывает не позднее 12.00 часов следующих суток.
На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения абонент принимает решение о сливе воды из теплопотребляющих систем по согласованию с теплоснабжающей организацией.

8. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций
Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений .  Контроль за выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных отключений осуществляет теплоснабжающие организации.
Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.
Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.
При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.




9. Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии
Потребители (руководители  предприятий, объединений, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.
Потребитель обязан:
Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток.
Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности.
Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.
Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.
Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.
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Форма № 1


	«Согласовано»
Глава Свердловского городского поселения
______________

«_____»___________20__ г.
	
	«Утверждаю»
Директор МУКП «Свердловские коммунальные системы»
____________
«_____»___________20__г.






ГРАФИК
ограничения и аварийного отключения потребителей
при недостатке тепловой мощности или топлива по
системе теплоснабжения на осенне-зимний период

	Теплоисточник,
потребитель
	Разрешающий договорной максимум
	Суточный полезный отпуск
	Аварийная
бронь
	Технологическая
бронь
	Номер очереди и величина снимаемой нагрузки
	Ф.И.О., должность, телефон           оперативного
персонала,
потребителя, отв.  за введение       ограничений
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Форма № 2

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия
2. Адрес
3. Телефоны: руководителя, гл. энергетик
4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч
5. Сменность предприятия 
6. Выходные дни
7. Величина технологической брони
8. Величина аварийной брони
9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч
10. Кол-во питающих теплопроводов: горячая вода

Настоящий акт  составлен                  -------------------------------------------------
                                                                         (дата)                         (должность, Ф.И.О.)

при участии   представителя предприятия           --------------------------------
                                                                                                                    (должность Ф.И.О.)

	Тепло-
источник
	Номер питающего паропровода
	Технологическая бронь
	Аварийная бронь

	
	
	Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса
	Величина, тн
	Время, необходимое для завершения, час
	Перечень теплоприемников, отключение которых приведет квзрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей
	Величина аварийной брони,тн.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Примечание: если после  1  октября  т.г.  у  потребителя  произошли  изменения  в  технологии,  схеме теплоснабжения,  объеме производства,  то  акт  подлежит  пересмотру  по  заявке потребителя.
 
Акт составил:                   _____________________
                                                  (Ф.И.О., должность)
В присутствии:	      _____________________
                                                   (Ф.И.О., должность)
С актом ознакомлены:     ______________________
                                             
Руководитель предприятия  ____________________
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Исх. № _/__/__ от __.__.____ г.

Форма № 3

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ)
об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуации
	Код
	Содержание данных

	01
	Наименование предполагаемой ЧС
	

	02
	Предполагаемый район (объект) ЧС
	

	03
	Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС
	

	04
	Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС
	

	05
	Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению возможных последствий и ущерба)
	

	06
	Организация, сделавшая прогноз или другие источники
	

	07
	Дополнительная информация
	





Глава Свердловского городского поселения
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Форма № 4

ДОНЕСЕНИЕ
о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации
	Код
	Содержание данных

	1. Общие данные

	1.1
	Тип чрезвычайной ситуации
	

	1.2
	Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год
	

	1.3
	Время московское, час, мин.
	

	1.4
	Место республика (край область)
	

	1.5
	Населенный пункт
	

	1.6
	Район
	

	1.7
	Объект экономики
	

	1.8
	Наименование
	

	1.9
	Отрасль
	

	1.10
	Форма собственности
	

	1.11
	Министерство (ведомство)
	

	1.12
	Причины возникновения ЧС
	

	1.13
	Краткая характеристика ЧС
	

	2. Метеоданные

	2.1
	Температура воздуха, град.
	

	2.2
	Направление и скорость ветра, град. м/с
	

	2.3
	Влажность, %
	

	2.4
	Осадки, вид, кол-во, мм.
	

	2.5
	Состояние приземного слоя атмосферы
	

	2.6
	Видимость
	

	2.7
	Ледовая обстановка
	

	Основные параметры чрезвычайной ситуации

	3. Чрезвычайные ситуации на объектах системы теплоснабжения

	3.1
	Характер повреждения объекта системы теплоснабжения
	

	3.2
	Причина повреждения объекта системы теплоснабжения
	

	3.3
	Принятые меры по отоплению жилых домов и социально значимых объектов при сильном морозе
	

	3.4
	Количество людей, нуждающихся в помощи (эвакуации)
	

	3.5
	Запрашиваемая помощь
	

	4. Чрезвычайные ситуации на объектах системы газоснабжения

	4.1
	Характер повреждения объекта системы газоснабжения
	

	4.2
	Причина повреждения объекта системы газоснабжения
	

	4.3
	Принятые меры по топливоснабжению котельных
	

	4.4
	Запрашиваемая помощь
	

	5. Чрезвычайные ситуации на объектах системы водоснабжения

	5.1
	Характер повреждения объекта системы водоснабжения
	

	5.2
	Причина повреждения объекта системы водоснабжения
	

	5.3
	Принятые меры по снабжению водой котельных
	

	5.4
	Запрашиваемая помощь
	

	5. Чрезвычайные ситуации на объектах системы электроснабжения

	5.1
	Характер повреждения объекта системы электроснабжения
	

	5.2
	Причина повреждения объекта системы электроснабжения
	

	5.3
	Принятые меры по снабжению электрической энергией котельных
	

	5.4
	Запрашиваемая помощь
	

	6. Состояние зданий и сооружений

	6.1
	Повреждено:
	

	6.1.1
	объектов экономики, ед.
	

	6.1.2
	жилых домов, ед
	

	6.1.3
	зданий лечебных учреждений, ед
	

	6.1.4
	других зданий и сооружений, ед.
	

	6.2
	Дополнительная текстовая информация
	

	7. Состояние коммуникаций

	7.1
	В населённых пунктах:
	

	7.1.1
	ЛЭП, км.
	

	7.1.2
	водопроводов, м.
	

	7.1.3
	газопроводов, м.
	

	7.1.4
	теплотрасс, м.
	

	7.2
	сооружений, (указать вышедшие из строя участки ЛЭП, водопроводов, газопроводов, теплотрасс, трансформаторные подстанции, насосные станции, бойлерные, котельные и т.д.), шт.
	

	7.3
	Дополнительная текстовая информация
	





Глава Свердловского городского поселения
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к Порядку организации мониторинга
состояния системы теплоснабжения
в Свердловском городском поселении

Исх. № _/__/__ от __.__.____ г.

Форма № 5
ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ)
о мерах по защите населения и территорий,
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
	Код
	Содержание данных

	1.
	Наименование объектов экономики и населённых пунктов в зоне ЧС
	

	2.
	Общая площадь зоны ЧС. кв. км.
	

	Население

	3.
	Всего в зоне ЧС, чел.
	

	
	В том числе:
	

	4.
	Взрослые, чел.
	

	5.
	Дети, чел.
	

	Проведённые работы

	6.
	Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел.
	

	7.
	Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел
	

	8.
	Госпитализировано, чел
	

	9.
	Выдано препаратов (наименование), шт.
	

	10.
	Эвакуировано из зоны ЧС, всего, чел.
	

	
	В том числе:

	11.
	Женщин, детей, чел.
	

	12.
	Время начала эвакуации (дата)
	

	13.
	Время окончания эвакуации (дата)
	

	14.
	Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения, всего ед.
	

	
	В том числе:

	15.
	Железнодорожных вагонов, ед.
	

	16.
	Автомобильного транспорта, ед.
	

	17.
	Дополнительная текстовая информация
	

	88.
	Населённые пункты (районы) размещения эвакуируемых (наименование)
	




Глава Свердловского городского поселения
[bookmark: _Toc220671771][bookmark: bookmark104]Приложение № 7
к Порядку организации мониторинга
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Форма № 6
ДОНЕСЕНИЕ
о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС
	Код
	Содержание данных

	Состав задействованных сил и средств

	Личный состав

	01.
	Невоенизированных формирований ГО, чел.
	

	
	Из них:

	02.
	а) общего назначения (наименование формирований, от кого, количество чел.) 
	

	03.
	б) специального назначения (наименование формирований, от кого, количество чел.)
	

	
	В том числе:

	04.
	Разведки, наблюдения лабораторного контроля
	

	05.
	Медицинские
	

	06.
	Пожарные
	

	07.
	Инженерные
	

	08.
	Другие специализированные формирования
	

	09.
	Соединения и воинские части ГО (номера воинских частей, количество человек)
	

	10.
	Соединения и воинские части Минобороны России (номера воинских частей количество чел)
	

	11.
	Части и подразделения службы противопожарных и аварийно-спасательных работ (наименование, количество человек)
	

	12.
	Воинские части внутренних войск (номера воинских частей, количество человек)
	

	13.
	Силы и средства других министерств и ведомств
	

	Техника

	14.
	Невоенизированных формирований ГО, всего ед.
	

	
	В том числе:

	15
	инженерная (наименование, количество) ед.
	

	16
	автомобильная (наименование, количество), ед.
	

	17
	специальная (наименование, количество), ед.
	

	18
	специализированных формирований (наименование количество) ед.
	

	19
	Соединений и частей Министерства Обороны России, всего, ед.
	

	
	В том числе:

	20
	инженерная (наименование, количество), ед.
	

	21
	автомобильная (наименование, количество), ед.
	

	22
	специальная (наименование, количество), ед.
	

	23
	специализированных формирований (наименование, количество), ед.
	

	24
	Соединений и воинских частей Министерства Обороны России, всего ед.
	

	
	В том числе:

	25
	инженерная (наименование, количество), ед.
	

	26
	автомобильная (наименование, количество), ед.
	

	27
	специальная (наименование, количество), ед.
	

	28
	специализированных формирований (наименование, количество), ед.
	

	29
	МВД России, всего, ед.
	

	
	В том числе:

	30
	инженерная (наименование, количество), ед.
	

	31
	автомобильная (наименование, количество) ед.
	

	32
	специальная (наименование количество), ед.
	

	33
	специализированных формирований (наименование, количество), ед.
	

	34
	других министерств и ведомств
	

	35
	Дополнительная текстовая информация
	

	Потребность в дополнительных силах и средствах (указать принадлежность)

	36
	Всего, чел.
	

	37
	Техника, всего, ед.
	

	
	В том числе:

	38
	инженерная (наименование, количество), ед.
	

	39
	автомобильная (наименование, количество) ед.
	

	40
	специальная (наименование количество), ед.
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Форма № 7

АНАЛИЗ
чрезвычайной ситуации, имевшей место
на территории Свердловского городского поселения

1. Масштабы и последствия:
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать: время и место/ где произошла ЧС/ масштабы ЧС/ последствия ЧС/ ____________________________________________________________________________________________________________________
количество пострадавших/ материальный ущерб/ затраты на ликвидацию
____________________________________________________________________________________________________________________

2. Причины возникновения _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

3. Оповещение и управление
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать: время извещения дежурной службы/ время оповещения администрации/ комиссии по ЧС/ 
____________________________________________________________________________________________________________________
управления ГОЧС области/ организаций, необходимых привлечь к ликвидации последствий ЧС/
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4. Действия органов и организаций:
____________________________________________________________________________________________________________________
(охарактеризовать: действия районного звена территориальной подсистемы РСЧС области, в т.ч. 
____________________________________________________________________________________________________________________
информацию о качестве связи, организации управления/ действия источника информации о ЧС
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

5. Ликвидация ЧС
___________________________________________________________________________________________________________________
(указать: порядок ликвидации ЧС/ силы и средства/ ход проведения работ/организации и должностные лица, проводившие 
__________________________________________________________________________________________________________________
работы/ временной ход работ/ результаты/ количественный состав привлекаемых сил/ техника/ специалисты/
____________________________________________________________________________________________________________________
указать: анализ организации работ
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

6. Недостатки и предложения
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать: выявленные недостатки в подготовке к возможным ЧС/ ходе оповещения о ЧС/ в организации работ органов 
___________________________________________________________________________________________________________________
управления восстановительных работ по ликвидации ЧС/ др.
____________________________________________________________________________________________________________________
проведенные мероприятия/ планируемые мероприятия
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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Форма № 8
ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
	№
	Содержание данных

	1
	Классификация ЧС
	

	2
	Код ЧС
	

	3
	Дата возникновения ЧС
	

	
	Дата ликвидации ЧС
	

	4
	Время возникновения ЧС
	

	
	Московское: час. мин.
	

	
	Местное: час. мин.
	

	5
	Место:
	

	
	Страна
	

	
	Субъект федерации
	

	
	Населённый пункт
	

	6
	Общая площадь зоны ЧС, кв. км.
	

	7
	Объект экономики (наименование)
	

	
	Отрасль
	

	
	Министерство (ведомство)
	

	
	Форма собственности
	

	8
	Номер лицензии, дата и кем выдана:
	

	
	Дата утверждения декларации, кем утверждена
	

	
	Номер страхового документа, дата, кем выдан
	

	9
	Метеоданные: температура, направление и скорость ветра м/с, влажность
	

	
	Осадки: вид, количество
	

	10
	Причины возникновения ЧС
	

	11
	Основные характеристики ЧС
	

	12
	Мероприятия по ликвидации ЧС:
	

	
	Аварийно-спасательные работы
	

	
	Перечень / длительность, час
	

	
	Аварийно-восстановительные работы
	

	
	Перечень / длительность, час
	

	13
	Силы и средства, задействованные в ликвидации ЧС:
	

	
	Личный состав РСЧС:
	

	
	Наименование / количество чел.
	

	
	Техника:
	

	
	Наименование / количество ед.
	

	
	Материальные ресурсы:
	

	
	Выдано средств индивидуальной защиты, чел.
	

	14
	Медицинская защита:
	

	
	население, которому была оказана медицинская помощь, чел. в т. ч. детей до 14 лет, чел.
	

	15
	Эвакуационные мероприятия:
	

	
	всего эвакуировано из зоны ЧС, чел. в т. ч.:
	

	
	автомобильным транспортом, чел.
	

	
	железнодорожным транспортом, чел.
	

	
	Количество единиц, по видам
	

	
	Расчётное время на проведение эвакуации, час. мин.
	

	
	Районы размещения эвакуируемого населения
	

	16
	Состояние зданий и сооружений, ед.:
	

	
	повреждено всего
	

	
	уничтожено всего
	

	17
	Нанесён материальный ущерб, тыс. (млн) руб.
	

	18
	Потери чел. пострадавшие / поражённые / погибшие
	

	
	Население:
	

	
	дети до 14 лет
	

	
	взрослые от 14 до 60 лет
	

	
	старше 60 лет
	

	
	промышленный персонал
	

	
	личный состав сил РСЧС
	

	19
	Дополнительная информация
	

	20
	Мероприятия по предупреждению ЧС
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Таблица Информация об электроснабжении источников тепловой энергии на территории Свердловского городского поселения
	Источник теплоснабжения
	Информация об электроснабжении котельной в соответствии с АТП, АРБиЭО
	Информация о резервном источнике электроснабжения на котельной

	Наименование котельной (№, адрес расположения котельной)
	Координаты Котельной
	ТСО, описание точки присоединения
	К.н. в соответствии с АТП
	ПС и ф. в соответствии с АТП
	Присоединенная мощность (в соответствии с АТП), кВт
	Мощность (кВт)
	Передвижной или стационарный
	Наименование
	Собственник (балансодержатель) РИСЭ
	Организация, ответственная за эксплуатацию, хранение, содержание, обеспечения исправного состояния РИСЭ
	Место дислокации РИСЭ (координаты)
	Техническое состояние РИСЭ (исправен /не исправен)
	Запас топлива, литоров

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №4, Свердловское городское поселение, микрорайон 1 
	59.796472

	30.648451

	ООО "ДРБ Рус". Контакт присоединения нижних контактов автомата Ф-4, Т-1 в КТП-1, автомата Ф-3, Т-4 в КТП-2.
	II (вторая)
	ПС 639. Ф639-19, Ф639-14
	200

	300
	стационарный
	ДГУ АД300С-Т400-1РМ11
	МУКП "СКС"
	МУКП "СКС"
	Котельная №4
	исправен
	400

	
	
	
	
	
	
	
	309
	стационарный
	ГПУ AKSA ADG 428
	МУКП "СКС"
	МУКП "СКС"
	Котельная №4
	исправен
	-

	Котельная №9, Свердловское городское поселение, микрорайон 2
	59.786878

	30.690906

	ПАО «Россети 
Ленэнерго», контактные соединения коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП 2567
	II (вторая)
	ПС 639. Ф639-16
	113,28
	200
	стационарный
	ДГУ FG Wilson P250H2
	МУКП "СКС"
	МУКП "СКС"
	Котельная №9
	исправен
	600

	
	
	
	ЗАО "ЗСМ "Эталон", кабельные наконечники силового щита ТП 2182
	II (вторая)
	ПС 639. Ф639-07
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д.51 А
	59.796867
	30.647542
	Коммутационный аппарат в составе узла учета на опоре №3 ВЛи-0,4 кВ Л-1 от ТП 7500
	III (третья)
	ПС 35 кВ Красная звезда (ПС 639) ф.639-13
	149
	120
	Стационарный
	Energoprom ESYC 150/400
	ООО "МК Свердлова"
	ООО "МК Свердлова"
	Котельная
	Исправен
	600

	Котельная по адресу: Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, ул. Инженерная д.2
	Х:2227113.2933
Х:2227124.7230
Х:2227110.7305
Х:2227099.3009
	У: 426499.9283
У: 426513.9419
У: 426525.3544
У: 426511.3407
	АО "ЛОЭСК" / Контакты присоединения кабельных наконечников КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-204Н в сторону электроустановок заявителя
	II (вторая)
	ПС-137, ф.137-110, ф.137-410, ТП-204Н
	236,4
	160
	стационарный
	
	ООО "РТК"
	Общество с ограниченной ответственностью «Северная Компания»
Юридический адрес: 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Кооперативная, д.24, лит. А-а
ОГРН 1037821067635
ИНН 7810183813
КПП 470301001 Договор на обслуживание №103.24-ТО
	Х:2227113.2933 / У: 426499.9283
Х:2227124.7230 / У: 426513.9419
Х:2227110.7305 / У: 426525.3544
Х:2227099.3009 / У: 426511.3407
	Исправен
	





Таблица Информация об электроснабжении объектов водоснабжения на территории Свердловского городского поселения
	Источник теплоснабжения
	Источник воды для котельной
	Информация об электроснабжении объекта водоснабжения в соответствии с АТП, АРБиЭО
	Информация о резервном источнике электроснабжения на объекте водоснабжения

	Наименование котельной (№, адрес расположения котельной)
	Источник воды для котельной (ВОС, адрес)
	Балансодержатель (собственник) источника воды (ГУП/МУП Водоканал)
	К.Н.Э. источника воды для котельной
	ТСО, описание точки присоединения
	К.н. в соответствии с АТП
	ПС и ф. в соответствии с АТП
	Присоединенная мощность (в соответствии с АТП), кВт
	Мощность (кВт)
	Передвижной или стационарный РИСЭ
	Наименование
	Место фактической дислокации РИСЭ

	Котельная №4, Свердловское городское поселение, микрорайон 1 
	ВОС-2 Свердловское городское поселение, микрорайон 1
	МУКП "СКС"
	II (вторая)
	ПАО «Россети 
Ленэнерго», контактные соединения коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП2553 ввод 1, контактные соединения коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП5572 ввод 2
	II (вторая)
	ПС 639. Ф639-17, Ф639-18
	400
	300
	стационарный
	ДГУ MOS АД-300С-Т400-2РН
	ВОС-2

	Котельная №9, Свердловское городское поселение, микрорайон 2
	ВОС-1 Свердловское городское поселение, микрорайон 2
	МУКП "СКС"
	II (вторая)
	ПАО «Россети 
Ленэнерго», болтовые соединения кабельных наконечников РУ-6 кВ ТП 2182
	II (вторая)
	ПС 639. Ф639-07, Ф639-16
	200
	300
	стационарный
	АД300-Т400-2Р
	ВОС-1

	Котельная, Свердловское г.п., г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д.51 А
	ВОС-2 Свердловское городское поселение, микрорайон 1
	МУКП "СКС"
	II (вторая)
	ПАО «Россети 
Ленэнерго», контактные соединения коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП2553 ввод 1, контактные соединения коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП5572 ввод 2
	II (вторая)
	ПС 639. Ф639-17, Ф639-18
	400
	300
	стационарный
	ДГУ MOS АД-300С-Т400-2РН
	ВОС-2

	Котельная по адресу: Свердловское городское поселение, дер. Новосаратовка, ул. Инженерная д.2
	Источник находится на территории Санкт-Петербурга
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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